Приложение № 1

к постановлению Администрации

Быстроистокского района

от_        15.04.        2024  №  161

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Хлеборобного сельсовета

Быстроистокского района

Алтайского края

НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

2024 год

Состав схемы водоснабжения и водоотведения Хлеборобного сельсовета на период до 2028г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Хлеборобного сельсовета включает  в себя:

I.Общие положения.

II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения.

III. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

IV. Общую характеристику сельского поселения.

1. Ресурсоснабжающая организация

2. Характеристика систем централизованного водоснабжения населённых пунктов поселения

3. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по    поселению.

4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

V. Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения.

VI. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения.

I. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Хлеборобного сельсовета  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Хлеборобного сельсовета   Быстроистокского района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план поселения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

- Основные термины:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

-централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2. Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

III.  Основные  цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Хлеборобного сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2028года.

IV. Общая характеристика сельского поселения

Хлеборобный сельсовет  входит в состав Быстроистокского района Алтайского края,

расположен в юго-восточной части Быстроистокского района Алтайского края. Административным центром  является с. Хлеборобное. Территориальное сельское поселение состоит из трех населенных пунктов с.Хлеборобное, п. Смоленский, п.Первомайский с общей численностью населения 984 человека (по состоянию на 1 января 2024 г.) В п.Первомайском 3 чел, в п.Смоленском 249 человек, с.Хлеборобное 732 человек. Расстояние от с. Хлеборобное до районного центра с. Быстрый Исток, связь с которым осуществляется по дороге с асфальтированным покрытием, составляет 31 км. До краевого центра г.Барнаул 238 км. Граничит с землями Верх-Ануйского сельсовета Быстроистокского района, Смоленским районом Алтайского края.

Через муниципальное образование Хлеборобный сельсовет проходит дорога регионального значения Алейск – Петропавловское - Бийск.

По границе с Верх-Ануйским сельсоветом  протекает р.Ануй. Границы сельсовета утверждены Законом Алтайского края от 2 декабря 2003 года  №64-ЗС « Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района». Этим же законом сельсовет наделён статусом сельского поселения.

Протяжённость территории сельсовета с запада на восток составляет 22,2 км, с севера на юг 13,5 км. Общая протяжённость границы сельсовета составляет 85,8 км. Площадь сельсовета 240 кв.км.

Рис.1. Местоположения муниципального образования Быстроистокский район

- Ресурсоснабжающая организация

Ресурсоснабжающими организациями в сфере холодного водоснабжения   являются: с. Хлеборобное  ООО «Водопровод», посёлок Смоленский МУП «Коммунальщик» выполняющий работы и оказывающий услуги в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых   ООО «Водопровод»   в с. Хлеборобное осуществляются непосредственно через кассу предприятия, МУП «Коммунальщик»   в поселке осуществляются непосредственно через кассу предприятия

2. Характеристика систем централизованного водоснабжения населённых пунктов поселения

| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение в с. Хлеборобное   составляет 80%, часть населения пользуется водоразборными колонками. Сети водопровода в селе выполнены из чугунных и полиэтиленовых труб с установкой водоразборных колонок. Протяженность водопроводных сетей в Хлеборобном сельсовете 7,2 км.

Водозабор осуществляется из артезианских скважин с водонапорными башнями. Всего  2 водонапорные башни в с.Хлеборобное, и 2 башни в п.Смоленском. В п. Первомайском центрального водоснабжения нет.

Вода из скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоотведение (канализация)

Централизованное водоотведение в населенных пунктах отсутствует. Отвод и утилизация сточных вод производится в выгребные ямы, из которых вывоз жидких отходов предусмотрен специальными ассенизационными автомобилями на рельеф.  Ливневая канализация отсутствует.

3.Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

-Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

- Отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

4.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим

V.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения

Водоснабжение

При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84 с учётом расходов на полив огородов, поение животных и расходов в общественных зданиях.

с. Хлеборобное

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 100 куб.м/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 куб.м.

Одна артезианская скважина в с. Хлеборобное капитально отремонтирована в 2021 году установлен павильон и частотный преобразователь. Производительность отремонтированной скважины составляет 6 кубов в час.

Проектом предусматривается капитальный ремонт существующих сетей водопровода.

Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

п. Смоленский

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 43 куб.м/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 куб.м.

Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Кроме того, проектом заложена реконструкция существующих сетей водоснабжения и водонапорной башни.

Централизованное водоснабжение планируемых производственных объектов проектом не предусматривается. Водоснабжение данных объектов будет производиться из индивидуальных источников водоснабжения.

п. Первомайский

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 4 куб.м/сут.

Расход воды на противопожарные нужды не предусматривается для населенных пунктов, с числом жителей менее 50 чел, согласно СНиП 2.04.02-84.

Организация централизованной системы водоснабжения в селе не предусмотрена. Население использует воду из индивидуальных источников водоснабжения.

Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 120 куб.м/сут (с.Хлеборобное – 82 куб.м/сут., п. Смоленский- 35 куб.м/сут, п. Первомайский – 3 куб.м/сут).

Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа грунтов нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Для малоэтажных жилых домов и общественных зданий (больница, школы, детские сады, административные здания и т.д.) должна проектироваться локальная система очистки. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного сельсовета.

При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. - 3 мг/л;

взвешенные вещества - 3 мг/л;

аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;

нитриты (по N) - 0,02 мг/л;

нитраты (по N) - 9 мг/л;

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;

СПАВ - 0,2-0,3 мг/л.

Проектом предлагается вывоз сточных вод на существующие поля фильтрации в юго-западной части, за границей с.Хлеборобное. Площадь  полей фильтрации 2,5 га.

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и производственных объектов.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей МО Хлеборобное сельсовет.

VI. Графическая часть схемы холодного водоснабжения (приложение1)