## Свод район расчет
Приложение №1 к постановлению Администрации Быстроистокского района от _________________________ №_______
Сводная таблица потребности топлива Быстроистокского района на отопительный период 2024 - 2025 гг
Наименование объекта | Потребность угля тонн
| бюджетная сфера | прочие потребит. | всего расчетное | Расход сутки
Акутихинский с/с | 17.3452 | 1.6222 | 18.9674 | 0.04283
Быстроистокская СШ | 409.5869 | 16.9335 | 426.5205 | 0.96311
Быстроистокская центральная котельная МУП |  |  | 0 | 0
Котельная ЦРБ МУП |  |  | 0 | 0
Верх-Ануйская СШ | 415.5225 | 16.5585 | 432.081 | 0.97567
Верх Озернинская СШ | 166.5703 | 0 | 166.5703 | 0.37613
с\к "Антей" | 31.6266 | 0 | 31.6266 | 0.071415
д/с "Колокольчик" Б.Исток | 39.5354 | 0 | 39.5354 | 0.089274
Д/с "Дюймовочка" | 31.9859 | 0 | 31.9859 | 0.072226
Д/сад "Березка" | 145.5473 | 0 | 145.5473 | 0.32866
д/с "Ромашка" с. Приобское | 52.2811 | 0 | 52.2811 | 0.11805
Приобский сельсовет | 74.568 | 6.038 | 80.606 | 0.18201
Приобская СШ | 153.1554 | 0 | 153.1554 | 0.34583
Усть Ануйская СШ | 141.1184 | 0 | 141.1184 | 0.31865
Администрация района | 218.2908 | 81.5739 | 299.8647 | 0.67711
Верх-Озернинский с/с | 14.7079 | 7.1593 | 21.8672 | 0.049378
Усть Ануйский сдк | 15.3023 | 0 | 15.3023 | 0.034554
Хлеборобная СШ (мастерская) | 23.9984 | 0 | 23.9984 | 0.05419
Мемориал им. В.С. Золотухина | 150.2975 | 0 | 150.2975 | 0.33938
Ветстанция | 19.0615 | 7.9361 | 26.9976 | 0.060962
ИТОГО | 2101.4398 | 129.8854 | 2258.3228 | 5.0994
Глава Быстроистокского района Попов Д.А.
расчет произведен с учетом СанПиН 2.4.2.1178-02 в школах Приложение 3 к санитарным правилам СанПиН 2.4.1.2660-10 для помещений дошкольных образовательных учреждений Состояние помещений сельских клубных учреждений должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН (предел температурного режима – не менее +18 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха – 55 процентов) САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ СанПиН2.4.4.1251-03 СанПиН 2.4.2.2821-10Требования к воздушно-тепловому режиму в помещениях для музыкальных занятий объединений детей, клубные комнаты, для занятий вокалом, актовый зал - лекционная аудитория, зрительный зал6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 С, душевых - 25 С. СП 89. 13330.2012 котельные установки СНиП ll-35-76

## Акут ссовет
Определение годовой потребности в угле на отопительный сезон 2024 - 2025 гг. Акутихинский сельсовет
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал. | Qgjn/ 14,1% Гкал. | Q соб. 3,5% Гкал. | Q общ. Гкал. | Кол.угля тонн
Администрации села | 0.95 | 363.1 | 0.67 | 20 | -7.6 | 213 | 32.608 | 4.5977 | 1.1413 | 38.347 | 12.1023
Итого сельский бюджет |  | 363.1 |  |  |  |  | 32.608 | 4.5977 | 1.1413 | 38.347 | 12.1023
Библиотека | 0.95 | 157.3 | 0.67 | 20 | -7.6 | 213 | 14.1263 | 1.9918 | 0.49442 | 16.6125 | 5.2429
Итого районный бюджет |  | 157.3 |  |  |  |  | 14.1263 | 1.9918 | 0.49442 | 16.6125 | 5.2429
Почта | 0.95 | 48.67 | 0.67 | 20 | -7.6 | 213 | 4.3708 | 0.61628 | 0.15298 | 5.14 | 1.6222
Итого прочие |  | 48.67 |  |  |  |  | 4.3708 | 0.61628 | 0.15298 | 5.14 | 1.6222
итого общее: |  | 520.4 |  |  |  |  | 51.1051 | 7.2058 | 1.7887 | 60.0996 | 18.9674
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
сельский бюджет | 0.84716 | 1.6943 | 2.1784 | 2.4205 | 2.0574 | 1.8153 | 1.0892 | 12.1023
районный бюджет | 0.367 | 0.73401 | 0.94372 | 1.0486 | 0.89129 | 0.78643 | 0.47186 | 5.2429
прочие | 0.11355 | 0.22711 | 0.292 | 0.32444 | 0.27577 | 0.24333 | 0.146 | 1.6222
Всего: | 1.3277 | 2.6554 | 3.4141 | 3.7935 | 3.2245 | 2.8451 | 1.7071 | 18.9674
Лимит потребления угля помесячно
Наименование потребителя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
сельский бюджет | 0.84716 | 1.6943 | 2.1784 | 2.4205 | 2.0574 | 1.8153 | 1.0892 | 12.1023
Всего | 0.84716 | 1.6943 | 2.1784 | 2.4205 | 2.0574 | 1.8153 | 1.0892 | 12.1023
_________________ гл.специалист Управления Р.А. Косовец
_________________ И.О.главы сельсовета И.Н. Стребкова
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.04283 | 0.088515 | 0.11013 | 0.12237 | 0.11516 | 0.091778 | 0.056902 | 0.62769
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Глава Акутихинского сельсовета С.К. Коптев

## БСШ
Определение годовой потребности на 2024-2025 отопительный сезон
Быстроистокская средняя школа
Наименование объекта | АЛЬ ФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. | Qgjn/ 14,1% | Q соб. 3,5% | Q общ. | Кол.угля
[7 empty] | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | тон.
Школа | 0.95 | 13902 | 0.33 | 20 | -7.6 | 213 | 614.9145 | 86.7029 | 21.522 | 723.1395 | 228.2228
Гараж | 0.95 | 1216 | 0.77 | 17 | -7.6 | 213 | 111.8598 | 15.7722 | 3.9151 | 131.5471 | 41.5163
Мастерские | 0.95 | 354 | 0.72 | 17 | -7.6 | 213 | 30.4499 | 4.2934 | 1.0657 | 35.809 | 11.3013
Спортзал | 0.95 | 6800 | 0.38 | 20 | -7.6 | 213 | 346.3507 | 48.8354 | 12.1223 | 407.3084 | 128.5465
Итого районный бюджет |  | 22272 |  |  |  |  | 1103.5748 | 155.6041 | 38.6251 | 1297.804 | 409.5869
пер.Пионерский, д. 5а | 0.92 | 355.6 | 0.76 | 20 | -8.7 | 222 | 43.7227 | 6.1649 | 1.5303 | 51.4179 | 16.1966
пер.Пионерский, д. 4 | 0.92 | 68.8 | 0.9 | 20 | -8.7 | 222 | 10.0176 | 1.4125 | 0.35062 | 11.7807 | 3.7109
ул. Советская д. 55а | 0.92 | 310.5 | 0.76 | 20 | -8.7 | 222 | 38.1775 | 5.383 | 1.3362 | 44.8967 | 14.1425
итого прочие |  | 734.9 |  |  |  |  | 91.9177 | 12.9604 | 3.2171 | 108.0953 | 34.05
Всего |  | 23006.9 |  |  |  |  | 1195.4926 | 168.5645 | 41.8422 | 1405.8993 | 443.637
пер.Пионерский, д. 5а кв.1 | 0.95 | 154.1 | 0.78 | 20 | -7.6 | 213 | 16.1109 | 2.2716 | 0.56388 | 18.9465 | 5.9795
ул. Советская д. 55а кв 1 | 0.95 | 142 | 0.78 | 20 | -7.6 | 213 | 14.8459 | 2.0933 | 0.51961 | 17.4588 | 5.51
ул. Советская д. 55а кв.2 | 0.95 | 140.3 | 0.78 | 20 | -7.6 | 213 | 14.6682 | 2.0682 | 0.51339 | 17.2498 | 5.444
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прочие | 2.3835 | 4.767 | 6.129 | 6.81 | 5.7885 | 5.1075 | 3.0645 | 34.05
Всего: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
итого внебюджет: | Лимит потребления угля помесячно Ноябрь: 436.4; Лимит потребления угля помесячно Апрель: 45.625 | 6.4331 | 1.5969 | 53.655 | 16.9335
итого общее: | Лимит потребления угля помесячно Ноябрь: 22708.4; Лимит потребления угля помесячно Апрель: 1149.1998 | 162.0372 | 40.222 | 1351.459 | 426.5205
Лимит потребления угля помесячно без внебюджета
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 28.6711 | 57.3422 | 73.7256 | 81.9174 | 69.6298 | 61.438 | 36.8628 | 409.5869
Всего: | 28.6711 | 57.3422 | 73.7256 | 81.9174 | 69.6298 | 61.438 | 36.8628 | 409.5869
1.9114
| Лимит потребления угля помесячно без внебюджета Октябрь: среднесуточный расход | итого среднегодовой среднесуточный расход:
| 0.96311 | 1.9262 | 2.4766 | 2.7517 | 2.339 | 2.0638 | 1.2383 | 12.6973
Лимит потребления угля помесячно с внебюджетом
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 28.6711 | 57.3422 | 73.7256 | 81.9174 | 69.6298 | 61.438 | 36.8628 | 409.5869
прочие | 1.1853 | 2.3707 | 3.048 | 3.3867 | 2.8787 | 2.54 | 1.524 | 16.9335
Всего: | 29.8564 | 59.7129 | 76.7737 | 85.3041 | 72.5085 | 63.9781 | 38.3868 | 426.5205
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.96311 | 1.9904 | 2.4766 | 2.7517 | 2.5896 | 2.0638 | 1.2796 | 14.1148
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Директор МБОУ "Быстроистокская ОСШ" А.Н. Уфимцев

## Б-Ист. цент.кот
Определение годовой потребности на отопительрый сезон 2024-2025 гг.
центральная котельная с. Быстрый Исток
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. | Qgjn/ 14,1% Гкал | Q соб. 3,5% Гкал | Q общ. Гкал | Кол.угля тонн
ЦРДЮТ | 0.95 | 3450.5 | 0.42 | 20 | -7.6 | 213 | 194.2472 | 27.3889 | 0.95861 | 222.5947 | 70.2509
ДШИ | 0.95 | 803.96 | 0.61 | 20 | -7.6 | 213 | 65.7337 | 9.2684 | 0.3244 | 75.3265 | 23.773
Библиотека | 0.95 | 2192.36 | 0.54 | 20 | -7.6 | 213 | 158.6825 | 22.3742 | 0.7831 | 181.8399 | 57.3887
итого районный бюджет |  | 6446.82 |  |  |  |  | 418.6634 | 59.0315 | 2.0661 | 479.7611 | 151.4126
Сельсовет | 0.95 | 186.8 | 0.8 | 20 | -7.6 | 213 | 20.0304 | 2.8243 | 0.09885 | 22.9536 | 7.2441
итого сельский бюджет |  | 186.8 |  |  |  |  | 20.0304 | 2.8243 | 0.09885 | 22.9536 | 7.2441
Итого бюджетная сфера | [9 empty] | 502.7147 | 158.6568
Семенная инспекция | 0.95 | 62.25 | 0.9 | 20 | -7.6 | 213 | 7.5094 | 1.0588 | 0.26283 | 8.8311 | 2.7871
Газовый участок | 0.95 | 66 | 0.9 | 20 | -7.6 | 213 | 7.9618 | 1.1226 | 0.27866 | 9.363 | 2.955
Облако | 0.95 | 91.29 | 0.9 | 20 | -7.6 | 213 | 11.0126 | 1.5528 | 0.38544 | 12.9508 | 4.0873
Некрасова 17 | 0.95 | 269 | 0.76 | 20 | -7.6 | 213 | 27.4025 | 3.8637 | 0.95909 | 32.2253 | 10.1703
Некрасова 11 | 0.95 | 1717 | 0.53 | 20 | -7.6 | 213 | 121.9747 | 17.1984 | 4.2691 | 143.4422 | 45.2704
Лермонтова 12 | 0.95 | 149.4 | 0.8 | 20 | -7.6 | 213 | 16.0201 | 2.2588 | 0.5607 | 18.8396 | 5.9458
Некрасова 7 | 0.95 | 223.63 | 0.8 | 20 | -7.6 | 213 | 23.9797 | 3.3811 | 0.83929 | 28.2001 | 8.9
Советская 17 | 0.95 | 2092 | 0.51 | 20 | -7.6 | 213 | 143.0064 | 20.1639 | 5.0052 | 168.1755 | 53.0762
Некрасова13\1 | 0.95 | 195 | 0.8 | 20 | -7.6 | 213 | 20.9097 | 2.9483 | 0.73184 | 24.5898 | 7.7605
Некрасова13\2 | 0.95 | 196 | 0.8 | 20 | -7.6 | 213 | 21.0169 | 2.9634 | 0.73559 | 24.7159 | 7.8003
итого прочие |  | 5061.57 |  |  |  |  | 400.7937 | 56.5119 | 14.0278 | 471.3334 | 148.7528
Всего: |  | 11695.19 |  |  |  |  | 839.4876 | 118.3677 | 16.1927 | 974.048 | 307.4096
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 10.5989 | 21.1978 | 27.2543 | 30.2825 | 25.7401 | 22.7119 | 13.6271 | 151.4126
сельский бюджет | 0.50709 | 1.0142 | 1.3039 | 1.4488 | 1.2315 | 1.0866 | 0.65197 | 7.2441
прочие | 10.4127 | 20.8254 | 26.7755 | 29.7506 | 25.288 | 22.3129 | 13.3878 | 148.7528
Всего: | 21.5187 | 43.0373 | 55.3337 | 61.4819 | 52.2596 | 46.1114 | 27.6669 | 307.4096
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.69415 | 1.4346 | 1.785 | 1.9833 | 1.8664 | 1.4875 | 0.92223 | 10.1731
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Директор МУП Коммунальщик Н.Н. Медведев

## ЦРБ
Определение годовой потребности на отопительрый сезон 2024 - 2025 г.
котельной МУЗ "Быстроистокская ЦРБ"
Гаражи СЭС | 0.92 | 296 | 0.85 | 10 | -8.7 | 222 | 26.5217 | 3.7396 | 0.92826 | 31.1896 | 9.8247
дом/интернат | 0.92 | 558 | 0.65 | 16 | -8.7 | 222 | 50.5004 | 7.1205 | 1.7675 | 59.3884 | 18.7073
Жил. Фонд | 0.92 | 1094.7 | 0.78 | 20 | -8.7 | 222 | 138.1407 | 19.4778 | 4.8349 | 162.4534 | 51.1728
Итого прочие |  | 1948.7 |  |  |  |  | 215.1627 | 30.3379 | 7.5307 | 253.0314 | 79.7049
Всего |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал. | Qgjn/ 14,4% Гкал | Q соб. 3,5% Гкал | Q общ.Гкал | Кол-во угля тонн
Поликлиника | 0.95 | 3330.6 | 0.45 | 22 | -7.6 | 213 | 258.5368 | 36.4537 | 9.0488 | 304.0393 | 95.9548
Пищеблок | 0.95 | 332.8 | 0.73 | 22 | -7.6 | 213 | 41.9077 | 5.909 | 1.4668 | 49.2834 | 15.5538
Детское отделение | 0.95 | 1816.552 | 0.5 | 22 | -7.6 | 213 | 156.677 | 22.0915 | 5.4837 | 184.2522 | 58.15
Хирургия | 0.95 | 1816.552 | 0.5 | 22 | -7.6 | 213 | 156.677 | 22.0915 | 5.4837 | 184.2522 | 58.15
Администрация | 0.95 | 1639.316 | 0.48 | 22 | -7.6 | 213 | 135.7348 | 19.1386 | 4.7507 | 159.6242 | 50.3774
Терапия | 0.95 | 1673.756 | 0.48 | 22 | -7.6 | 213 | 138.5865 | 19.5407 | 4.8505 | 162.9777 | 51.4358
Прачка | 0.95 | 245.7 | 0.77 | 22 | -7.6 | 213 | 32.635 | 4.6015 | 1.1422 | 38.3787 | 12.1123
Гаражи | 0.95 | 1001.85 | 0.6 | 10 | -7.6 | 213 | 61.6542 | 8.6932 | 2.1579 | 72.5053 | 22.8827
Итого ЦРБ: |  | 11857.126 |  |  |  |  | 982.4089 | 138.5197 | 34.3843 | 1155.3129 | 364.6167
Центр социального обс. | 0.95 | 558 | 0.67 | 22 | -7.6 | 213 | 59.1164 | 8.3354 | 2.0691 | 69.5209 | 21.9408
Жил. Фонд | 0.95 | 1094.7 | 0.78 | 22 | -7.6 | 213 | 135.017 | 19.0374 | 4.7256 | 158.78 | 50.111
Итого прочие |  | 1652.7 |  |  |  |  | 194.1334 | 27.3728 | 6.7947 | 228.3009 | 72.0518
Всего |  | 13509.826 |  |  |  |  | 1176.5423 | 165.8925 | 41.179 | 1383.6138 | 436.6685
Лимит потребления угля помесячно котельная ЦРБ
Наименование потребителя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
ЦРБ | 25.5232 | 51.0463 | 65.631 | 72.9233 | 61.9848 | 54.6925 | 32.8155 | 364.6167
Прочие | 5.0436 | 10.0872 | 12.9693 | 14.4104 | 12.2488 | 10.8078 | 6.4847 | 72.0518
Всего: | 30.5668 | 61.1336 | 78.6003 | 87.3337 | 74.2336 | 65.5003 | 39.3002 | 436.6685
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.98603 | 2.0378 | 2.5355 | 2.8172 | 2.6512 | 2.1129 | 1.31 | 14.4506
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Директор МУП Коммунальщик Н.Н. Медведев

## Верх-Ануйская СШ
Определение годовой потребности на 2024-2025 отопительный сезон
Котельная Верх-Ануйской средней школы с. Верх-Ануйское
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. | Qgjn/ 14,1% | Q соб. 3,5% | Q общ | Кол.угля
[7 empty] | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | тон
Школа | 0.95 | 12036 | 0.35 | 20 | -7.6 | 213 | 564.6427 | 79.6146 | 19.7625 | 664.0199 | 209.5647
Музей | 0.95 | 514.5 | 0.69 | 17 | -7.6 | 213 | 42.4115 | 5.98 | 1.4844 | 49.876 | 15.7409
Д/сад | 0.95 | 6848 | 0.34 | 22 | -7.6 | 213 | 334.6947 | 47.192 | 11.7143 | 393.601 | 124.2205
Библиотека (амбулатория) | 0.95 | 361.9 | 0.72 | 20 | -7.6 | 213 | 34.9257 | 4.9245 | 1.2224 | 41.0726 | 12.9625
Итого районный бюджет |  | 19760.4 |  |  |  |  | 976.6746 | 137.7111 | 34.1836 | 1148.5694 | 362.4885
С\совет (амбулатории) | 0.95 | 1316.82 | 0.57 | 20 | -7.6 | 213 | 100.6062 | 14.1855 | 3.5212 | 118.3129 | 37.3396
Пожарная часть | 0.95 | 536.3 | 0.66 | 17 | -7.6 | 213 | 42.2865 | 5.9624 | 1.48 | 49.7289 | 15.6944
Итого сельский бюджет |  | 1853.12 |  |  |  |  | 142.8927 | 20.1479 | 5.0012 | 168.0418 | 53.034
амбулатория | 0.95 | 1224.2 | 0.55 | 22 | -8.7 | 222 | 120.3204 | 16.9652 | 4.2112 | 141.4967 | 44.5715
Кончаков жилфонд | 0.95 | 223.56 | 0.4 | 20 | -8.7 | 222 | 14.939 | 2.1064 | 0.52287 | 17.5683 | 5.534
Дремина жилфонд | 0.95 | 246.7 | 0.4 | 20 | -8.7 | 222 | 16.4853 | 2.3244 | 0.57699 | 19.3867 | 6.1068
почта | 0.95 | 153.14 | 0.8 | 20 | -8.7 | 222 | 20.7 | 2.9187 | 0.7245 | 24.3432 | 7.6681
Ефремова | 0.95 | 486.16 | 0.64 | 15 | -8.7 | 222 | 42.9233 | 6.0522 | 1.5023 | 50.4778 | 15.9005
Хлыновских | 0.95 | 215.44 | 0.75 | 15 | -8.7 | 222 | 22.2906 | 3.143 | 0.78017 | 26.2137 | 8.2573
Итого прочие |  | 2549.2 |  |  |  |  | 237.6586 | 33.5099 | 8.318 | 279.4865 | 88.0382
Всего |  | 24162.72 |  |  |  |  | 1357.2259 | 191.3688 | 47.5029 | 1596.0976 | 503.5607
Итого бюджетная сфера |  | 21613.52 |  |  |  |  | 1119.5673 | 157.859 | 39.1849 | 1316.6112 | 415.5225
Амбулатория | 0.95 | 367.22 | 0.69 | 22 | -7.6 | 213 | 36.4235 | 5.1357 | 1.2748 | 42.834 | 13.5184
Магазин Алина | 0.95 | 149.952 | 0.38 | 22 | -7.6 | 213 | 8.1911 | 1.1549 | 0.28669 | 9.6327 | 3.0401
итого прочие: |  | 517.172 |  |  |  |  | 44.6146 | 6.2907 | 1.5615 | 52.4668 | 16.5585
итого общее: |  | 22130.692 |  |  |  |  | 1164.1819 | 164.1496 | 40.7464 | 1369.0779 | 432.081
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 25.3742 | 50.7484 | 65.2479 | 72.4977 | 61.623 | 54.3733 | 32.624 | 362.4885
сельский бюджет | 3.7124 | 7.4248 | 9.5461 | 10.6068 | 9.0158 | 7.9551 | 4.7731 | 53.034
прочие | 1.1591 | 2.3182 | 2.9805 | 3.3117 | 2.8149 | 2.4838 | 1.4903 | 16.5585
Всего: | 30.2457 | 60.4913 | 77.7746 | 86.4162 | 73.4538 | 64.8121 | 38.8873 | 432.081
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.97567 | 2.0164 | 2.5089 | 2.7876 | 2.6233 | 2.0907 | 1.2962 | 14.2988
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Директор МБОУ "Верх-Ануйская ОСШ" О.А. Лессер

## ВерзОзерное
Определение годовой потребности на 2024 - 2025 отопительный сезон
Верх-Озернинская средняя школа
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. | Qgjn/ 14,1% | Q соб. 3,5% | Q общ. | Кол.угля
[7 empty] | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | тон.
Школа | 0.95 | 4544.4 | 0.41 | 20 | -7.6 | 213 | 287.1982 | 40.495 | 10.0519 | 337.7451 | 106.5924
Подсобное помещение | 0.95 | 195 | 0.8 | 17 | -7.6 | 213 | 21.4325 | 3.022 | 0.75014 | 25.2046 | 7.9546
Мастерские | 0.95 | 199 | 0.8 | 17 | -7.6 | 213 | 19.0192 | 2.6817 | 0.66567 | 22.3666 | 7.0589
Дом культуры | 0.95 | 2028.8 | 0.45 | 16 | -7.6 | 213 | 104.6353 | 14.7536 | 3.6622 | 123.0511 | 38.8349
Итого районный бюджет |  | 6967.2 |  |  |  |  | 432.2852 | 60.9522 | 15.13 | 508.3674 | 160.4408
Гараж | 0.95 | 144 | 0.96 | 17 | -7.6 | 213 | 16.5152 | 2.3286 | 0.57803 | 19.4219 | 6.1295
итого сел бюджет |  | 144 |  |  |  |  | 16.5152 | 2.3286 | 0.57803 | 19.4219 | 6.1295
Итого бюджетная сфера |  | 7111.2 |  |  |  |  | 448.8004 | 63.2809 | 15.708 | 527.7893 | 166.5703
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 11.6599 | 23.3198 | 29.9827 | 33.3141 | 28.3169 | 24.9855 | 14.9913 | 166.5703
Всего: | 11.6599 | 23.3198 | 29.9827 | 33.3141 | 28.3169 | 24.9855 | 14.9913 | 166.5703
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.37613 | 0.77733 | 0.96718 | 1.0746 | 1.0113 | 0.80599 | 0.49971 | 5.5123
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Директор МБОУ "Верх-Озернинская ОСШ" И.А. Завьялов

## Антей
Определение годовой потребности на отопительный сезон 2024 - 2025 года
МБОУДОД "Быстроистокская ДЮСШ"
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал | Qgjn/ 14,4% Гкал | Q соб. 3,5% Гкал | Q общ. Гкал. | Кол.угля тонн
С\клуб "Антей" | 0.95 | 1657 | 0.47 | 18 | -7.6 | 213 | 96.8222 | 0 | 3.3888 | 100.2109 | 31.6266
Итого районный бюджет |  | 1657 |  |  |  |  | 96.8222 | 0 | 3.3888 | 100.2109 | 31.6266
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
С\клуб "Антей" | 2.2139 | 4.4277 | 5.6928 | 6.3253 | 5.3765 | 4.744 | 2.8464 | 31.6266
Всего: | 2.2139 | 4.4277 | 5.6928 | 6.3253 | 5.3765 | 4.744 | 2.8464 | 31.6266
_________________ гл. специалист Управления Р.А. Косовец
_________________ директор Н.А. Максимчик
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 2.2139 | 4.4277 | 5.6928 | 6.3253 | 5.3765 | 4.744 | 2.8464 | 31.6266
Всего: | 2.2139 | 4.4277 | 5.6928 | 6.3253 | 5.3765 | 4.744 | 2.8464 | 31.6266
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.071415 | 0.14759 | 0.18364 | 0.20404 | 0.19202 | 0.15303 | 0.09488 | 1.0466
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Директор МБОУДОД "Быстроистокская ДЮСШ" Н.А. Максимчик

## Колокольчик
Определение годовой потребности на отопительный сезон 2024 - 2025года
д/с Колокольчик с. Быстрый Исток
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал | Qgjn/ 14,1% Гкал | Q соб. 3,5% Гкал | Q общ. Гкал. | Кол.угля тонн
Д/с "Колокольчик" | 0.95 | 1453 | 0.51 | 22 | -7.6 | 213 | 106.5226 | 15.0197 | 3.7283 | 125.2706 | 39.5354
Итого районный бюджет |  | 1453 |  |  |  |  | 106.5226 | 15.0197 | 3.7283 | 125.2706 | 39.5354
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
сельский бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
_________________ гл. специалист Управления Р.А. Косовец
_________________ заведующий С.М. Горюнова
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 2.7675 | 5.535 | 7.1164 | 7.9071 | 6.721 | 5.9303 | 3.5582 | 39.5354
Всего: | 2.7675 | 5.535 | 7.1164 | 7.9071 | 6.721 | 5.9303 | 3.5582 | 39.5354
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.089274 | 0.1845 | 0.22956 | 0.25507 | 0.24004 | 0.1913 | 0.11861 | 1.3083
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Директор МБОУ "Быстроистокская ОСШ" А.Н. Уфимцев

## дс Дюймовочка
Определение годовой потребности на отопительный сезон 2024 - 2025 года
д/сад "Дюймовочка"
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал | Qgjn/ 14,4% Гкал | Q соб. 3,5% Гкал | Q общ. Гкал. | Кол.угля тонн
Д/сад "Дюймовочка" | 0.95 | 1310 | 0.52 | 22 | -7.6 | 213 | 97.9221 |  | 3.4273 | 101.3494 | 31.9859
Итого районный бюджет |  | 1310 |  |  |  |  | 97.9221 | 0 | 3.4273 | 101.3494 | 31.9859
Всего |  | 1310 |  |  |  |  | 97.9221 | 0 | 3.4273 | 101.3494 | 31.9859
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
Районный бюджет | 2.239 | 4.478 | 5.7575 | 6.3972 | 5.4376 | 4.7979 | 2.8787 | 31.9859
Всего: | 2.239 | 4.478 | 5.7575 | 6.3972 | 5.4376 | 4.7979 | 2.8787 | 31.9859
_________________ гл. специалист Управления Р.А. Косовец
_________________ заведующий Н.И. Зудилова
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 2.239 | 4.478 | 5.7575 | 6.3972 | 5.4376 | 4.7979 | 2.8787 | 31.9859
Всего: | 2.239 | 4.478 | 5.7575 | 6.3972 | 5.4376 | 4.7979 | 2.8787 | 31.9859
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.072226 | 0.14927 | 0.18572 | 0.20636 | 0.1942 | 0.15477 | 0.095958 | 1.0585
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Директор МБОУ "Верх-Озернинская ОСШ" И.А. Завьялов

## дс Березка
Определение годовой потребности на 2024-2025 отопительный сезон д/сад "Березка"
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. | Qgjn/ 14,1% | Q соб. 3,5% | Q общ. | Кол.угля
[7 empty] | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | тон.
Д/с "Березка" | 0.95 | 7179.1 | 0.38 | 22 | -7.6 | 213 | 392.1568 | 55.2941 | 13.7255 | 461.1764 | 145.5473
Итого районный бюджет |  | 7179.1 |  |  |  |  | 392.1568 | 55.2941 | 13.7255 | 461.1764 | 145.5473
Всего |  | 7179.1 |  |  |  |  | 392.1568 | 55.2941 | 13.7255 | 461.1764 | 145.5473
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 10.1883 | 20.3766 | 26.1985 | 29.1095 | 24.743 | 21.8321 | 13.0993 | 145.5473
Всего: | 10.1883 | 20.3766 | 26.1985 | 29.1095 | 24.743 | 21.8321 | 13.0993 | 145.5473
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.32866 | 0.67922 | 0.84511 | 0.93901 | 0.88368 | 0.70426 | 0.43664 | 4.8166
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Директор МБОУ "Быстроистокская ОСШ" А.Н. Уфимцев

## дс Ромашка
Определение годовой потребности на 2024 - 2025 отопительный сезон д/с Ромашка с. Приобское
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал. | Q пот. Гкал. | Q соб. 3,5% Гкал. | Q общ. Гкал. | Кол-во угля тонн
Д/сад | 0.95 | 2560.88 | 0.45 | 22 | -7.6 | 213 | 165.6563 | 0 | 0 | 165.6563 | 52.2811
итого районный бюджет | 0.95 | 2560.88 |  |  |  |  | 165.6563 | 0 | 0 | 165.6563 | 52.2811
Всего |  | 2560.88 |  |  |  |  | 165.6563 | 0 | 0 | 165.6563 | 52.2811
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 3.6597 | 7.3194 | 9.4106 | 10.4562 | 8.8878 | 7.8422 | 4.7053 | 52.2811
Всего: | 3.6597 | 7.3194 | 9.4106 | 10.4562 | 8.8878 | 7.8422 | 4.7053 | 52.2811
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.11805 | 0.23611 | 0.30357 | 0.3373 | 0.2867 | 0.25297 | 0.15178 | 1.6865
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Директор МБОУ "Приобская ОСШ" О.В. Баженова

## Приоб с.с
Определение годовой потребности на 2024 - 2025 отопительный сезон Приобский сельсовет
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал. | Q соб. 3,5% Гкал. | Q общ. Гкал. | Кол-во угля тонн
СДК | 0.95 | 1945 | 0.45 | 18 | -7.6 | 213 | 108.8144 | 3.8085 | 112.6229 | 35.5438
Библиотека | 0.95 | 272 | 0.76 | 20 | -7.6 | 213 | 27.7081 | 0.96978 | 28.6778 | 9.0507
итого районный бюджет |  | 2217 |  |  |  |  | 136.5225 | 4.7783 | 141.3008 | 44.5945
Сельсовет | 0.95 | 1141 | 0.6 | 20 | -7.6 | 213 | 91.7615 | 3.2117 | 94.9731 | 29.9735
итого сельский бюджет |  | 1141 |  |  |  |  | 91.7615 | 3.2117 | 94.9731 | 29.9735
Итого бюджетная сфера |  | 3358 |  |  |  |  | 228.284 | 7.9899 | 236.2739 | 74.568
ФАП | 0.95 | 167 | 0.77 | 22 | -7.6 | 213 | 18.4847 | 0.64697 | 19.1317 | 6.038
внебюджет |  | 167 |  |  |  |  | 18.4847 | 0.64697 | 19.1317 | 6.038
Всего: |  | 3525 |  |  |  |  | 246.7687 | 8.6369 | 255.4056 | 80.606
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель
прочие потребители | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
сельский бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
районный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
_________________ гл. специалист Управления Р.А. Косовец
_________________ глава Приобского сельсовета С.Н. Симоненко
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | итого
районный бюджет | 3.1216 | 6.2432 | 8.027 | 8.9189 | 7.5811 | 6.6892 | 4.0135 | 44.5945
сельский бюджет | 2.0981 | 4.1963 | 5.3952 | 5.9947 | 5.0955 | 4.496 | 2.6976 | 29.9735
прочие | 0.42266 | 0.84532 | 1.0868 | 1.2076 | 1.0265 | 0.90569 | 0.54342 | 6.038
Всего: | 5.6424 | 11.2848 | 14.5091 | 16.1212 | 13.703 | 12.0909 | 7.2545 | 80.606
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.18201 | 0.37616 | 0.46803 | 0.52004 | 0.48939 | 0.39003 | 0.24182 | 2.6675
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Глава Приобского сельсовета С.Н. Симоненко

## Приобская школа
Определение годовой потребности на 2024 - 2025 отопительный сезон Приобская средняя школа
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал. | Q пот. Гкал. | Q соб. 3,5% Гкал. | Q общ. Гкал. | Кол-во угля тонн
Школа | 0.95 | 8263.08 | 0.39 | 20 | -7.6 | 213 | 431.9466 | 0 | 15.1181 | 447.0648 | 141.0936
мастерские | 0.95 | 475.52 | 0.65 | 17 | -7.6 | 213 | 36.926 | 0 | 1.2924 | 38.2184 | 12.0617
итого районный бюджет |  | 8738.6 |  |  |  |  | 468.8726 | 0 | 16.4105 | 485.2831 | 12.0617
Всего |  | 8738.6 |  |  |  |  | 468.8726 | 0 | 16.4105 | 485.2831 | 153.1554
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 10.7209 | 21.4417 | 27.568 | 30.6311 | 26.0364 | 22.9733 | 13.784 | 153.1554
Всего: | 10.7209 | 21.4417 | 27.568 | 30.6311 | 26.0364 | 22.9733 | 13.784 | 153.1554
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.34583 | 0.69167 | 0.88929 | 0.9881 | 0.83988 | 0.74107 | 0.44464 | 4.9405
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Директор МБОУ "Приобская ОСШ" О.В. Баженова

## У-Ануй
Определение годовой потребности на отопительный сезон 2024-2025 год Усть-Ануйская средняя школа
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал. | Qgjn/ 14,1% Гкал. | Q соб. 3,5% Гкал. | Q общ. Гкал. | Кол-во угля тонн
Школа | 0.95 | 6668.5 | 0.39 | 20 | -7.6 | 213 | 348.5911 | 49.1513 | 12.2007 | 409.9431 | 129.3781
Библиотека | 0.95 | 144 | 0.8 | 20 | -7.6 | 213 | 15.441 | 2.1772 | 0.54044 | 18.1586 | 5.7309
итого районный бюджет |  | 6812.5 |  |  |  |  | 364.0321 | 51.3285 | 12.7411 | 428.1018 | 135.1089
Сельсовет | 0.95 | 151 | 0.8 | 20 | -7.6 | 213 | 16.1916 | 2.283 | 0.56671 | 19.0414 | 6.0095
итого сельский бюджет |  | 151 |  |  |  |  | 16.1916 | 2.283 | 0.56671 | 19.0414 | 6.0095
Итого общее |  | 6963.5 |  |  |  |  | 380.2237 | 53.6115 | 13.3078 | 447.1431 | 141.1184
Лимит потребления угля помесячно
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
Районный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
сельский бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
_________________ гл. специалист Управления Р.А. Косовец
_________________ директор школы И. Н. Полухина
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 9.8783 | 19.7566 | 25.4013 | 28.2237 | 23.9901 | 21.1678 | 12.7007 | 141.1184
Всего: | 9.8783 | 19.7566 | 25.4013 | 28.2237 | 23.9901 | 21.1678 | 12.7007 | 141.1184
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.31865 | 0.65855 | 0.8194 | 0.91044 | 0.85679 | 0.68283 | 0.42336 | 4.67
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Директор МБОУ "Приобская ОСШ" О.В. Баженова

## Администрация района
Определение годовой потребности на отопительный сезон 2024 - 2025 года
Администрация района
Наименование объекта | Альфа | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал. | Qgjn/ 14,1% Гкал. | Q соб.3,5% Гкал. | Q общ. Гкал. | Уголь тонн
Адм. Район | 0.95 | 7085.43 | 0.38 | 20 | -7.6 | 213 | 360.8887 | 50.8853 | 12.6311 | 424.4052 | 133.9423
Котельная | 0.95 | 391 | 0.89 | 17 | -7.6 | 213 | 41.5735 | 5.8619 | 1.4551 | 48.8904 | 15.4298
С\совет | 0.95 | 311.89 | 0.38 | 20 | -7.6 | 213 | 15.8858 | 2.2399 | 0.556 | 18.6817 | 5.8959
Гараж редакция | 0.95 | 89.55 | 0.87 | 17 | -7.6 | 213 | 9.3075 | 1.3124 | 0.32576 | 10.9457 | 3.4544
Гараж | 0.95 | 1129 | 0.79 | 17 | -7.6 | 213 | 106.5542 | 15.0241 | 3.7294 | 125.3077 | 39.5471
Гараж | 0.95 | 74 | 1.09 | 17 | -7.6 | 213 | 9.6362 | 1.3587 | 0.33727 | 11.3322 | 3.5764
Гараж | 0.95 | 128 | 1.09 | 17 | -7.6 | 213 | 16.6681 | 2.3502 | 0.58338 | 19.6017 | 6.1863
Гараж | 0.95 | 241 | 0.96 | 17 | -7.6 | 213 | 27.64 | 3.8972 | 0.9674 | 32.5046 | 10.2585
Итого районный бюджет |  | 9449.87 |  |  |  |  | 588.1541 | 82.9297 | 20.5854 | 691.6692 | 218.2908
ЦРБ | 0.95 | 795.74 | 0.62 | 22 | -7.6 | 213 | 70.9201 | 9.9997 | 2.4822 | 83.402 | 26.3217
ЗАГС | 0.95 | 260 | 0.38 | 20 | -7.6 | 213 | 13.2428 | 1.8672 | 0.4635 | 15.5736 | 4.915
Консульт.пункт | 0.95 | 84 | 0.38 | 20 | -7.6 | 213 | 4.2784 | 0.60326 | 0.14975 | 5.0315 | 1.5879
Гостехнадзор | 0.95 | 80 | 0.38 | 20 | -7.6 | 213 | 4.0747 | 0.57453 | 0.14261 | 4.7919 | 1.5123
Управление соц.защиты | 0.95 | 1002.76 | 0.38 | 20 | -7.6 | 213 | 51.0745 | 7.2015 | 1.7876 | 60.0636 | 18.9561
ООО "РГС-Медицина" | 0.95 | 84 | 0.38 | 20 | -7.6 | 213 | 4.2784 | 0.60326 | 0.14975 | 5.0315 | 1.5879
Гараж Центр занятости | 0.95 | 85.68 | 0.87 | 10 | -7.6 | 213 | 6.3713 | 0.89835 | 0.22299 | 7.4926 | 2.3647
УФСИН гараж | 0.95 | 70.44 | 0.73 | 10 | -7.6 | 213 | 4.3951 | 0.61971 | 0.15383 | 5.1686 | 1.6312
Жил. Фонд | 0.95 | 576.75 | 0.66 | 20 | -7.6 | 213 | 61.1542 | 8.6227 | 2.1404 | 71.9173 | 22.6971
Итого прочие |  | 3039.37 |  |  |  |  | 219.7896 | 30.9903 | 7.6926 | 258.4725 | 81.5739
Всего |  | 12489.24 |  |  |  |  | 807.9436 | 113.9201 | 28.278 | 950.1417 | 299.8647
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 15.2804 | 30.5607 | 39.2923 | 43.6582 | 37.1094 | 32.7436 | 19.6462 | 218.2908
прочие | 5.7102 | 11.4203 | 14.6833 | 16.3148 | 13.8676 | 12.2361 | 7.3417 | 81.5739
Всего: | 20.9905 | 41.9811 | 53.9756 | 59.9729 | 50.977 | 44.9797 | 26.9878 | 299.8647
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А.Притчин
_________________ Первый зам.главы Администрации района А.Г. Вавилов

## В-Озер сс
Определение годовой потребности на 2024 - 2025 отопительный сезон Верх-Озернинский сельсовет
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал. | Q пот. Гкал. | Q соб. 3,5% Гкал. | Q общ. Гкал. | Кол-во угля тонн
СДК | 0.95 | 240 | 0.74 | 18 | -7.6 | 213 | 22.0799 | 0 | 0.7728 | 22.8527 | 7.2123
Сельсовет | 0.95 | 214 | 0.8 | 20 | -7.6 | 213 | 22.9471 | 0 | 0.80315 | 23.7502 | 7.4956
итого сельский бюджет |  | 454 |  |  |  |  | 45.027 | 0 | 1.5759 | 46.6029 | 14.7079
ФАП | 0.95 | 210 | 0.73 | 18 | -7.6 | 213 | 21.9177 |  | 0.76712 | 22.6848 | 7.1593
итого прочие |  | 210 |  |  |  |  | 21.9177 | 0 | 0.76712 | 22.6848 | 7.1593
итого всего: | [6 empty] | 66.9447 | 0 | 2.3431 | 69.2877 | 21.8672
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
сельский бюджет | 1.0296 | 2.0591 | 2.6474 | 2.9416 | 2.5003 | 2.2062 | 1.3237 | 14.7079
прочие | 0.50115 | 1.0023 | 1.2887 | 1.4319 | 1.2171 | 1.0739 | 0.64434 | 7.1593
Всего: | 1.5307 | 3.0614 | 3.9361 | 4.3734 | 3.7174 | 3.2801 | 1.968 | 21.8672
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.049378 | 0.10205 | 0.12697 | 0.14108 | 0.13277 | 0.10581 | 0.065602 | 0.72365
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Глава Верх-Озернинского сельсовета В.С. Воропаев

## СДК Усть-Ануй
Определение годовой потребности на 2024 - 2025 отопительрый сезон
СДК Усть-Ануйский сдк
Наименование | АЛЬФА | Vh m3 | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал. | Qgjn/ 14,1% Гка | Q соб. 3,5% Гкал | Q общ. Гкал | Кол.угля тонн
СДК | 0.95 | 4056 | 650 | 0.6 | 18 | -7.6 | 213 | 48.4863 | 0 | 0 | 48.4863 | 15.3023
Всего: |  | 4056 | 650 |  |  |  |  | 48.4863 | 0 | 0 | 48.4863 | 15.3023
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
сельский бюджет | 1.0712 | 2.1423 | 2.7544 | 3.0605 | 2.6014 | 2.2953 | 1.3772 | 15.3023
Всего: | 1.0712 | 2.1423 | 2.7544 | 3.0605 | 2.6014 | 2.2953 | 1.3772 | 15.3023
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.034554 | 0.071411 | 0.088852 | 0.098724 | 0.092907 | 0.074043 | 0.045907 | 0.5064
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ ГлаваУсть-Ануйского сельсовета А.В. Лугина

## Мемориал
Определение годовой потребности на отопительрый сезон 2024- 2025 г.г
Мемориал им. В.С. Золотухина
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал. | Qgjn/ 14,1% Гкал | Q соб. 3,5% Гкал | Q общ.Гкал | Кол-во угля тонн
Мемориал | 0.95 | 9870.5 | 0.33 | 18 | -7.6 | 213 | 404.9557 | 57.0988 | 14.1734 | 476.2279 | 150.2975
Итого районный бюджет |  | 9870.5 |  |  |  |  | 404.9557 | 57.0988 | 14.1734 | 476.2279 | 150.2975
Лимит потребления угля помесячно
Наименование потребителя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
сельский бюджет | 10.5208 | 21.0417 | 27.0536 | 30.0595 | 25.5506 | 22.5446 | 13.5268 | 150.2975
Всего | 10.5208 | 21.0417 | 27.0536 | 30.0595 | 25.5506 | 22.5446 | 13.5268 | 150.2975
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.33938 | 0.70139 | 0.8727 | 0.96966 | 0.91252 | 0.72725 | 0.45089 | 4.9738
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Первый зам.главы Администрации района А.Г. Вавилов

## Мастерская Хлеборобная ОСШ
Определение годовой потребности на отопительный сезон 2024 - 2025 года
МБОУ "Хлеборобная ОСШ"
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал | Qgjn/ 14,4% Гкал | Q соб. 3,5% Гкал | Q общ. Гкал. | Кол.угля тонн
Мастерская | 0.95 | 1400 | 0.52 | 17 | -7.6 | 213 | 86.9723 | 0 | 3.044 | 90.0163 | 23.9984
Итого районный бюджет |  | 1400 |  |  |  |  | 86.9723 | 0 | 3.044 | 90.0163 | 23.9984
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
С\клуб "Антей" | 1.6799 | 3.3598 | 4.3197 | 4.7997 | 4.0797 | 3.5998 | 2.1599 | 23.9984
Всего: | 1.6799 | 3.3598 | 4.3197 | 4.7997 | 4.0797 | 3.5998 | 2.1599 | 23.9984
_________________ гл. специалист Управления Р.А. Косовец
_________________ директор Н.А. Максимчик
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 1.6799 | 3.3598 | 4.3197 | 4.7997 | 4.0797 | 3.5998 | 2.1599 | 23.9984
Всего: | 1.6799 | 3.3598 | 4.3197 | 4.7997 | 4.0797 | 3.5998 | 2.1599 | 23.9984
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.05419 | 0.11199 | 0.13935 | 0.15483 | 0.1457 | 0.11612 | 0.071995 | 0.79418
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин
_________________ Директор МБОУ "Хлеборобная ОСШ" Т.В. Зиновьева

## Вет.станция
Определение годовой потребности на 2024 - 2025 отопительный сезон Ветстанция
Наименование объекта | АЛЬФА | Vh m3 | qo | Tвн оС. | Tср оС. | No | Qo. Год. Гкал. | Q пот. Гкал. | Q соб. 3,5% Гкал. | Q общ. Гкал. | Кол-во угля тонн
Администрация района | 0.95 | 925.2 | 0.57 | 18 | -7.6 | 213 | 65.5639 | 0 | 2.2947 | 67.8587 | 19.0615
итого районный бюджет |  | 925.2 |  |  |  |  | 65.5639 | 0 | 2.2947 | 67.8587 | 19.0615
Ветстанция | 0.95 | 385.2 | 0.57 | 18 | -7.6 | 213 | 27.297 | 0 | 0.9554 | 28.2524 | 7.9361
итого прочие |  | 385.2 |  |  |  |  | 27.297 | 0 | 0.9554 | 28.2524 | 7.9361
итого всего: | [6 empty] | 92.861 | 0 | 3.2501 | 96.1111 | 26.9976
Лимит потребления угля помесячно
Наименование получателя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
районный бюджет | 1.3343 | 2.6686 | 3.4311 | 3.8123 | 3.2405 | 2.8592 | 1.7155 | 19.0615
прочие | 0.55553 | 1.1111 | 1.4285 | 1.5872 | 1.3491 | 1.1904 | 0.71425 | 7.9361
Всего: | 1.8898 | 3.7797 | 4.8596 | 5.3995 | 4.5896 | 4.0496 | 2.4298 | 26.9976
Наименование | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | ИТОГО:
среднесуточный расход | 0.060962 | 0.12599 | 0.15676 | 0.17418 | 0.16391 | 0.13063 | 0.080993 | 0.89343
_________________ Начальник Управления по ЖКХ А.А. Притчин