Приложение № 1

к постановлению Администрации

Быстроистокского района

от    31.03                  2025  №  157

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЫСТРОИСТОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2033 Г

2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... |  |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ |  |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергиигии.................................................................................................... |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя..................................................................................... |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом. |  |
| Часть 9. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов.................................... |  |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии и тепловых сетей............................................... |  |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей................... |  |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии.......................................................................... |  |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.............. |  |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы................................................................ |  |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое переворужение........................................................................................................................................ |  |
| Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. |  |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии......................................................................................................................... |  |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям....................................................................... Раздел 10. Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения…………………. |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2033 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Быстроистокский сельсовет,  далее МО Быстроистокский сельсовет, до 2033 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

МО Быстроистокский сельсовет   расположен в Западной части  Быстроистокского района, Алтайского края и находится на расстоянии 270 км от г. Барнаула. Площадь МО  Быстроистокский сельсовет составляет __6,898__ Га.

МО Быстроистокский сельсовет граничит:

- на севере - с МО Акутихинский  сельсовет;

- на западе - с МО Верх-Озернинский сельсовет;

- на востоке - с МО Приобский сельсовет.

В состав территории МО Быстроистокский сельсовет входит один населенный пункт: с. Быстрый Исток.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Быстроистокский сельсовет (по состоянию на 01.01.2025г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Быстрый Исток | 6,898 | 1206 | 2522 |

Производственную базу МО Быстроистокский сельсовет  составляют  сельскохозяйственные предприятия

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Быстроистокский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

На территории МО Быстроистокский сельсовет находится  6 отопительных котельных: 4 котельные являются муниципальными и 2 производственные принадлежащие МУП «Коммунальщик».

Зоны не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение муниципальных потребителей МО  Быстроистокский сельсовет осуществляется от 6 отопительных котельных

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения

МО Быстроистокский сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубном), км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБОУ «Быстроистокская СОШ» | 1,44 | 0,18 | 90/70 | 0,2 |  |
| 2 | Котельная «Мемориального комплекса имени В.С. Золотухина». | 0,46 | 0,33 | 90/70 | 0,1 |  |
| 3 | Котельная «Центральная» МУП «Коммунальщик» | 1,72 | 0,2 | 90/70 | 0,461 |  |
| 4 | Котельная детского сада «Берёзка» | 0,46 | 0,33 | 90/70 | 0,1 |  |
| 5 | Котельная Администрации района | 0,86 | 0,14 | 90/70 | 0,15 |  |
| 6 | Котельная ЦРБ МУП «Коммунальщик» | 1,64 | 0,2 | 90/70 | 0,18 |  |
|  | Итого | 6,58 | 1,38 |  | 1,482 |  |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В с. Быстрый Исток теплоснабжение социальной сферы осуществляется от 6 источников тепла (школа, здание администрации и сельский дом культуры). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова).

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с. Быстрый Исток (МБОУ «Быстроистокская СОШ») |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,8 (2014г.) Водогрейный котел КВр-0,8 (2014г.) |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 1,44 Гкал/час. (1,6 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,44 Гкал/час. (1,6 МВт) подключенная тепловая нагрузка 0,18 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передаче теплоносителя (потери в тепловых сетях) 28,1 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2014 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 944,2 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 802,8 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная с. Быстрый Исток («Мемориального комплекса имени В.С. Золотухина».) |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,25 (2016 г.) Водогрейный котел КВр-0,25 (2016 г.) |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 0,46 Гкал/час. (0,5 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,46 Гкал/час. (0,5 МВт) подключенная тепловая нагрузка 0,33 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 17 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2016 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 571,5 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 485,9 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная с. Быстрый Исток (Центральная котельная) |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-1 (2014г.) Водогрейный котел КВр-1 (2014г.) |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 1,72 Гкал/час. (2 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,72 Гкал/час. (2 МВт) подключенная тепловая нагрузка 0,2 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передаче теплоносителя (потери в тепловых сетях) 15 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2014 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 949,1 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 818,6 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная с. Быстрый Исток (Детский сад «Березка») |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,25 (2014г.) Водогрейный котел КВр-0,25 (2022г.) |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 0,46 Гкал/час. (0,5 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,46 Гкал/час. (0,5 МВт) подключенная тепловая нагрузка 0,33 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передаче теплоносителя (потери в тепловых сетях) 13,7 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2014 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 461,2 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 392,2 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная с. Быстрый Исток (Администрация района) |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,4 (2014г.) Водогрейный котел КВр-0,6 (2020г.) |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 0,86 Гкал/час. (1,0 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,86 Гкал/час. (1,0 МВт) подключенная тепловая нагрузка 0,14 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передаче теплоносителя (потери в тепловых сетях) 27,67 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2014 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 929,78 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 790,63 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная с. Быстрый Исток (ЦРБ) |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,8 (2014г.) Водогрейный котел КВр-1,0 (2024г.) |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 1,64 Гкал/час. (1,8 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,64 Гкал/час. (1,8 МВт) подключенная тепловая нагрузка 0,2 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передаче теплоносителя (потери в тепловых сетях) 41,2 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2014 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1383,6 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1176,5 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Быстроистокский сельсовет  представлено в табл. 2.3.1-2.3.6

Школа

Котельная

Спортзал	Гараж

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной МБОУ Быстроистокская СОШ с. Быстрый Исток

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной МБОУ Быстроистокская СОШ с. Быстрый Исток

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная с. Быстрый Исток (МБОУ Быстроистокская СОШ) |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки – подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Безканальная |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 120 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | Приборы учета тепловой энергии отсутствуют |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.2. Схема тепловой сети котельной «Мемориального комплекса имени В.С. Золотухина» с. Быстрый Исток

Централизованная

Клубная

Система

Котельная

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной Централизованной Клубной Системы с. Быстрый Исток

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная «Мемориального комплекса имени В.С. Золотухина» с. Быстрый Исток |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь в ППУ изоляции со стальным защитным покрытием; способ прокладки – надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на котлах- вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер | Тепловые камеры отсутствуют |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 40 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | приборы учета тепловой энергии не востребованы |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.3. Схема тепловой сети Центральной котельной

Жилой дом	  Жилой дом

Котельная

МБОУДОД «Музыкальная школа»

Жилой дом

Гараж

ЦДЮТ	Жилой дом

Таблица 2.3.3. Описание тепловой сети котельной Центральная с. Быстрый Исток

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная Центральная с. Быстрый Исток |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь в ППМ изоляции; способ прокладки – подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения сильфонных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер | Тепловые камеры отсутствуют |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 150 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | приборы учета тепловой энергии не востребованы |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.4. Схема тепловой сети котельной детского сада «Березка»

Детский сад

Котельная

Таблица 2.3.4. Описание тепловой сети котельной детского сада «Березка»             с. Быстрый Исток

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная Детского сада «Березка» с. Быстрый Исток |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки – надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер | Тепловые камеры отсутствуют |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 76 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | приборы учета тепловой энергии не востребованы |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.5. Схема тепловой сети котельной Администрации района

Администрация района

гараж

котельная

гараж

гаражи

ЦРБ

зубной

кабинет

Таблица 2.3.5. Описание тепловой сети котельной Администрации района              с. Быстрый Исток

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная Администрации района с. Быстрый Исток |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки – подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер | Тепловые камеры отсутствуют |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 130 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | приборы учета тепловой энергии не востребованы |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.6. Схема тепловой сети котельной ЦРБ

Больница

Гараж

Поликлиника

Котельная

Гараж

Комплексный

центр

Таблица 2.3.6. Описание тепловой сети котельной ЦРБ с. Быстрый Исток

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная Администрации района с. Быстрый Исток |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки – подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер | Тепловые камеры отсутствуют |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 190 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | приборы учета тепловой энергии не востребованы |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО  Быстроистокский сельсовет действует 6 источника теплоснабжения отапливающих социальную сферу. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Быстроистокский сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МБОУ Быстроистокская СОШ | Отопительная котельная Школьная с. Быстрый Исток | Юридические лица: - МБОУ Быстроистокская СОШ - Гараж Быстроистокской СОШ |
| Администрация района | Отопительная котельная с. Быстрый Исток | - «Мемориальный комплекс имени В.С. Золотухина» |
| МУП «Коммунальщик» | Отопительная котельная с. Быстрый Исток | Юридические лица: - МБОУДОД Музыкальная школа - Гараж администрации Быстроистокского района - МБОУДОД Центр Детского Юношеского творчества. Частные лица: - Жилой дом (Некрасова 11) - Жилой дом (Советская 17) - Жилой дом (Некрасова 13) - Жилой дом (Некрасова 17) - Жилой дом (Лермонтова 12) - Жилой дом (Некрасова 7) |
| МКДОУ детский сад «Березка» | Отопительная котельная д/с Березка | Юридические лица: - МКДОУ детский сад Березка |
| Администрация района | Отопительная котельная с. Быстрый Исток | Юридические лица: - Администрация района - Гаражи Администрации района - КГБУЗ ЦРБ Зубной кабинет |
| МУП «Коммунальщик» | Отопительная котельная с. Быстрый Исток | Юридические лица: - КГБУЗ Быстроистокская ЦРБ - Гараж КГБУЗ Быстроистокской ЦРБ - КГБУЗ Комплексный центр |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным   МО Быстроистокский сельсовет

| № п/п | Котельная |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | МБОУ Быстроистокская СОШ |  | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Мемориальный комплекс имени В.С. Золотухина» |  | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | МУП «Коммунальщик» | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | МКДОУ детский сад «Березка» |  | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Администрация района |  | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | МУП «Коммунальщик» |  | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 1,15 | 1,15 | 0 | 0 | 0 |

Рис. 2.5.1. Распределение тепловых нагрузок по котельным МО Быстроистокский сельсовет

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной,  располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Быстроистокский сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Быстроистокская СОШ | 1,44 | 1,44 | 0,006 | 1,434 | 0,18 | 1,254 | 12,5 | 0,026 | 14,4 |
| 2 | «Мемориальный комплекс имени В.С. Золотухина» | 0,46 | 0,46 | 0,003 | 0,457 | 0,1 | 0,357 | 21,7 | 0,013 | 14,1 |
| 3 | МУП «Коммунальщик» Центральная | 1,72 | 1,72 | 0,003 | 1,717 | 0,2 | 1,517 | 11,6 | 0,023 | 14,1 |
| 4 | МКДОУ детский сад «Березка» | 0,46 | 0,46 | 0,001 | 0,459 | 0,03 | 0,429 | 6,5 | 0,01 | 14,1 |
| 5 | Администрация района | 0,86 | 0,86 | 0,005 | 0,855 | 0,15 | 0,705 | 17,4 | 0,02 | 14,1 |
| 6 | МУП «Коммунальщик» ЦРБ | 1,64 | 1,64 | 0,008 | 1,272 | 0,23 | 1,042 | 20,0 | 0,03 | 14,4 |
|  | Итого | 6,58 | 6,58 | 0,026 | 6,194 | 0,89 | 5,304 |  | 0,122 |  |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО  Быстроистокский сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | МБОУ Быстроистокская СОШ | 644,2 | 28,1 | 113,2 | 802,8 | 0 |
| 2 | «Мемориальный комплекс имени В.С. Золотухина» | 571,5 | 17 | 68,5 | 485,9 | 0 |
| 3 | МУП «Коммунальщик» Центральная | 949,1 | 15,0 | 115,4 | 818,6 | 0 |
| 4 | МКДОУ детский сад «Березка» | 461,2 | 13,7 | 55,3 | 392,2 | 0 |
| 5 | Администрация района | 929,78 | 27,67 | 111,48 | 790,63 | 0 |
| 6 | МУП «Коммунальщик» ЦРБ | 1383,6 | 41,2 | 165,9 | 1176,5 | 0 |
|  | итого | 4939,38 | 142,67 | 529,78 | 4466,63 | 0 |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Быстроистокский сельсовет не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя.

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Быстроистокская СОШ | 1,44 | 0,18 | 32 |
| 2 | «Мемориальный комплекс имени В.С. Золотухина» | 0,46 | 0,1 | 32 |
| 3 | МУП «Коммунальщик» Центральная | 1,72 | 0,2 | 48 |
| 4 | МКДОУ детский сад «Березка» | 0,46 | 0,03 |  |
| 5 | Администрация района | 0,86 | 0,15 |  |
| 6 | МУП «Коммунальщик» ЦРБ | 1,64 | 0,23 | 32 |
|  | Всего | 6,58 | 0,89 |  |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Быстроистокская СОШ | КВр- 0,8 КВр- 0,8 | Уголь | 444,2 | 315 | 297,97 |
| 2 | «Мемориальный комплекс имени В.С. Золотухина» | КВр- 0,25 КВр- 0,25 | Уголь | 571,5 | 315 | 180,36 |
| 3 | МУП «Коммунальщик» Центральная | КВр- 1 КВр- 1 | Уголь | 949,1 | 315 | 299,52 |
| 4 | МКДОУ детский сад «Березка» | КВр- 0,25 КВр- 0,25 | Уголь | 461,2 | 315 | 145,55 |
| 5 | Администрация района | КВр- 0,4 КВр- 0,6 | Уголь | 929,78 | 315 | 293,44 |
| 6 | МУП «Коммунальщик» ЦРБ | КВр- 0,8 КВр- 0,8 | Уголь | 1383,6 | 315 | 436,7 |
|  | Всего |  |  | 4739,38 |  | 1653,54 |

Часть 9. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время (2025 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Быстроистокский сельсовет.

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО "Быстроистокский сельсовет"

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Быстроистокская СОШ | 1,44 | 0,18 | 1,26 | 12,5 | Децентрализованные | автономные |
| 2 | «Мемориальный комплекс имени В.С. Золотухина» | 0,46 | 0,1 | 0,36 | 21,7 | Децентрализованные | местные |
| 3 | МУП «Коммунальщик» Центральная | 1,72 | 0,2 | 1,52 | 11,6 | Децентрализованные | автономные |
| 4 | МКДОУ детский сад «Березка» | 0,46 | 0,03 | 0,43 | 6,5 | автономные | местные |
| 5 | Администрация района | 0,86 | 0,15 | 0,71 | 17,4 | автономные | автономные |
| 6 | МУП «Коммунальщик» ЦРБ | 1,64 | 0,23 | 1,05 | 17,9 | Децентрализованные | автономные |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Быстроистокский сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов тепосети, км | Подключенная нагрузка Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Быстроистокская СОШ | 0,150 | 0,18 | 1,44 | 1,2 | 9,6 | 5 |
| 2 | «Мемориальный комплекс имени В.С. Золотухина» | 0,1 | 0,1 | 0,46 | 1,0 | 4,6 | 5 |
| 3 | МУП «Коммунальщик» Центральная | 0,461 | 0,2 | 1,72 | 0,27 | 2,29 | 5 |
| 4 | МКДОУ детский сад «Березка» | 0,1 | 0,03 | 0,46 | 0,3 | 4,6 | 5 |
| 5 | Администрация района | 0,15 | 0,15 | 0,86 | 1,0 | 5,7 | 5 |
| 6 | МУП «Коммунальщик» ЦРБ | 0,18 | 0,23 | 1,64 | 1,64 | 7,1 | 5 |
|  | итого | 1,432 | 0,89 | 6,58 | 5,41 | 33,89 |  |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Быстроистокский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери 15% связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению  реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки,  переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.11.1

Таблица 2.11.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка (по договорам на 2025 год), Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Быстроистокская СОШ | 0,18 | 802,8 |
| 2 | «Мемориальный комплекс имени В.С. Золотухина» | 0,1 | 485,9 |
| 3 | МУП «Коммунальщик» Центральная | 0,2 | 818,6 |
| 4 | МКДОУ детский сад «Березка» | 0,03 | 392,2 |
| 5 | Администрация района | 0,15 | 890,63 |
| 6 | МУП «Коммунальщик» ЦРБ | 0,23 | 1176,5 |
| Итого: |  | 0,89 | 4566,63 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В связи техническим состоянием источников тепловой энергии МО Быстроистокский сельсовет и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокой степенью износа тепловых сетей, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Быстроистокский сельсовет на расчетный период до 2033 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 10% ветхих тепловых сетей -  0,1 км. в двухтрубном исполнении и произвести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных вводах на тепловых сетях,   провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (насосы, тягодутьевое оборудование, освещение) в котельной МУП «Коммунальщик» Центральная, провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (насосы, освещение) в котельной МУП «Коммунальщик» ЦРБ. Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (котлы, насосы, тягодутьевое оборудование, освещение) в котельной МБОУ Быстроистокская СОШ.

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2024 г.) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2030 г.г. | 2030-2033 г.г. |
| 1 | МО Быстроистокский сельсовет | 6,58 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  | итого | 6,58 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2024 г.) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2030 г.г. | 2030-2033 г.г. |
| 1 | МБОУ Быстроистокская СОШ | 1,44 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2 | «Мемориальный комплекс имени В.С. Золотухина» | 0,46 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МУП «Коммунальщик» Центральная | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 4 | МКДОУ детский сад «Березка» | 0,46 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Администрация района | 0,86 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6 | МУП «Коммунальщик» ЦРБ | 1,64 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | итого | 6,58 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Основное направление развития теплоснабжения в МО Быстроистокский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2033 г., - модернизация систем теплоснабжения.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества угля.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

На территории Быстроистокского сельсовета существуют одна теплоснабжающая организации: МУП «Коммунальщик».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Раздел 10. Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения и социальных объектов МУП «Коммунальщик».

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) руководящему составу МУП «Коммунальщик» об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения и соц.объектов: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, учреждений здравоохранения, социальных объектов); - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел. 22-2-06 об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения МУП «Коммунальщик»; - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом потребителей МУП «Коммунальщик»; - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 об устранении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения МУП «Коммунальщик». | Немедленно | Директор МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместитель директора |
| 2 | При отсутствии электроснабжения: - переходим на резервный источник электроснабжения и доводит информацию до директора МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместителю директора; - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 | Немедленно | Слесарь котельного оборудования |
| 3 | При повреждении водопровода: - переходим на стационарный источник водоснабжения и доводим информацию до директора МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместителю директора; - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 | Немедленно | Слесарь котельного оборудования |
| 4 | При повреждении тепловой сети: -сообщает директору МУП «Коммунальщик» о необходимости прибытия экскаватораELAZ 880 на место повреждения тепловой сети; -отключает с помощью запорной арматуры аварийный участок тепловой сети и производим ограждение; -производится раскопка тепловой сети и откачка теплового носителя с траншеи АС-машиной (МУП «Коммунальщик»); -Устранение повреждения тепловой сети; -Опрессовка тепловой сети, закапывание траншеи с помощью трактора МТЗ-82 (МУП «Коммунальщик»). - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 | Ч + 0ч.30мин. Ч+2ч00мин. Ч+(3ч00мин-4ч30мин.) Ч+5ч30мин. Ч+6ч30мин. | Директор МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместитель директора Инженер механик, слесарь котельного оборудования МУП «Коммунальщик» МУП «Коммунальщик» Инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования МУП «Коммунальщик» Инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования, машинист трактора МТЗ-82 МУП «Коммунальщик» |
| 5 | При выходе котла и оборудования из строя: - принимает меры по аварийной остановке котла и доводит информацию до директора МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместителю директора; -запускает резервный котёл; -устранение неисправности аварийного котла (оборудования) - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 | Немедленно Ч+1ч00мин. Ч+24ч00мин. | Слесарь котельного оборудования Слесарь котельного оборудования Директор МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместитель директора, инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования. |
| 6 | При пожаре в котельной: - принимает меры по эвакуации персонала; -сообщает в пожарную часть тел.01 и доводит информацию до директора МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместителю директора; -приступает к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. -встречает и проводит к месту пожара пожарную охрану. - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 | Немедленно | Слесарь котельного оборудования |

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения и социальных объектов Администрация Быстроистокского района.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) завхозу Администрации об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения и соц. объектов: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, учреждений здравоохранения, социальных объектов); - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел. 22-2-06 об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом потребителей; - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 об устранении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Немедленно | Завхоз Администрации |
| 2 | При отсутствии электроснабжения: - принимает меры по аварийной остановке котла и доводит информацию до завхоза Администрации, доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 - сообщает о необходимости использования передвижных источников питания в СК АО «СК Алтайкрайэнерго» Быстроистокский УЭС тел.22-3-63, ГУП ДХ Юго-восточное ДСУ Быстроистокский участок 22-6-75; - производится проверка работоспособности передвижных источников электроснабжения и доставка до котельной Администрации района; -подключение передвижных источников электроснабжение, доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 | Немедленно Ч+0ч20.мин Ч+2ч20мин. Ч+2ч40мин. | Слесарь котельного оборудования Завхозу Администрации СК АО «СК Алтайкрайэнерго» Быстроистокский УЭС, ГУП ДХ Юго-восточное ДСУ Быстроистокский участок. СК АО «СК Алтайкрайэнерго» Быстроистокский УЭС |
| 3 | При повреждении тепловой сети: - слесарь котельного оборудования сообщает завхозу Администрации о повреждении тепловой сети -сообщает в МУП «Коммунальщик» о необходимости прибытия экскаватора на место повреждения тепловой сети; -отключает с помощью запорной арматуры аварийный участок тепловой сети и производим ограждение; -производится раскопка тепловой сети и откачка теплового носителя с траншеи АС-машиной (МУП «Коммунальщик»); -Устранение повреждения тепловой сети; -Опрессовка тепловой сети, закапывание траншеи с помощью трактора МТЗ-82 (МУП «Коммунальщик»). | Ч + 0ч.30мин. Ч + 0ч.30мин. Ч+2ч00мин. Ч+(3ч00мин-4ч30мин.) Ч+5ч30мин. Ч+6ч30мин. | Слесарь котельного оборудования завхозу Администрации Инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования МУП «Коммунальщик» Инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования, машинист трактора МТЗ-82 МУП «Коммунальщик» |
| 4 | При выходе котла и оборудования из строя: - принимает меры по аварийной остановке котла и доводит информацию до завхоза Администрации; -запускает резервный котёл; -устранение неисправности аварийного котла (оборудования) | Немедленно Ч+1ч00мин. Ч+24ч00мин. | Слесарь котельного оборудования Слесарь котельного оборудования Слесарь котельного оборудования с привлечением электро-газосварщика, в присутствии завхоза. |
| 5 | При пожаре в котельной: - принимает меры по эвакуации персонала; -сообщает в пожарную часть тел.01 и доводит информацию до завхоза Администрации; -приступает к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. -встречает и проводит к месту пожара пожарную охрану. | Немедленно | Слесарь котельного оборудования |

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения и социальных объектов Образовательного учреждения.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) директору образовательного учреждения об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения и соц. объектов: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, учреждений здравоохранения, социальных объектов); - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел. 22-2-06 об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом потребителей; - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 об устранении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Немедленно | Директор образовательного учреждения |
| 2 | При отсутствии электроснабжения: - принимает меры по аварийной остановке котла и доводит информацию до директора образовательного учреждения, доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 - сообщает о необходимости использования передвижных источников питания в СК АО «СК Алтайкрайэнерго» Быстроистокский УЭС тел.22-3-63, ГУП ДХ Юго-восточное ДСУ Быстроистокский участок 22-6-75; - производится проверка работоспособности передвижных источников электроснабжения и доставка до котельной образовательного учреждения; -подключение передвижных источников электроснабжение, доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 | Немедленно Ч+0ч20.мин Ч+2ч20мин. Ч+2ч40мин. | Слесарь котельного оборудования Директор образовательного учреждения СК АО «СК Алтайкрайэнерго» Быстроистокский УЭС, ГУП ДХ Юго-восточное ДСУ Быстроистокский участок. СК АО «СК Алтайкрайэнерго» Быстроистокский УЭС |
| 3 | При повреждении тепловой сети: - слесарь котельного оборудования сообщает директору образовательного учреждения о повреждении тепловой сети -сообщает в МУП «Коммунальщик» о необходимости прибытия экскаватора на место повреждения тепловой сети; -отключает с помощью запорной арматуры аварийный участок тепловой сети и производим ограждение; -производится раскопка тепловой сети и откачка теплового носителя с траншеи АС-машиной (МУП «Коммунальщик»); -Устранение повреждения тепловой сети; -Опрессовка тепловой сети, закапывание траншеи с помощью трактора МТЗ-82 (МУП «Коммунальщик»). | Ч + 0ч.30мин. Ч + 0ч.30мин. Ч+2ч00мин. Ч+(3ч00мин-4ч30мин.) Ч+5ч30мин. Ч+6ч30мин. | Слесарь котельного оборудования Директор образовательного учреждения» Инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования МУП «Коммунальщик» Инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования, машинист трактора МТЗ-82 МУП «Коммунальщик» |
| 4 | При выходе котла и оборудования из строя: - принимает меры по аварийной остановке котла и доводит информацию до директора образовательного учреждения, в его отсутствие заместителю директора; -запускает резервный котёл; -устранение неисправности аварийного котла (оборудования) | Немедленно Ч+1ч00мин. Ч+24ч00мин. | Слесарь котельного оборудования Слесарь котельного оборудования Слесарь котельного оборудования с привлечением электро-газосварщика, в присутствии директора. |
| 5 | При пожаре в котельной: - принимает меры по эвакуации персонала; -сообщает в пожарную часть тел.01 и доводит информацию до директора образовательного учреждения в его отсутствие заместителю директора; -приступает к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. -встречает и проводит к месту пожара пожарную охрану. | Немедленно | Слесарь котельного оборудования |

В случае возникновения внештатных ситуаций на объектах системы теплоснабжения, при реализации мероприятий по устранению аварийной ситуации при отрицательной температуре наружного воздуха, КЧС принимает решение об опорожнении системы отопления в целях не допущения повреждений и нанесения ущерба систем теплоснабжения, и прекращении циркуляции воды в системе отопления, если температура теплоносителя снизилась до +5°С.